## Sheet1
产品名称 | 主要参数 | 数量 | 单位
30KVA UPS主机 | 1.★高频双变换在线主机三进三出主机30KVA，整流与逆变侧的半导体应用IGBT。具有LBS功能，在发电机接入和并机时提供高可靠性的输出； 2.★UPS整机特性及要求:要求效率可达95%,要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99%（提供相关证明文件并盖原厂章）； 3★.交流输入电压285-475V（三相五线），输入功率因数0.99（满载）；外接电池电压：192-240VDC；UPS自带防雷设计，符合设备相关国家要求；UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转； 4.UPS输入频率范围：40-70Hz, 线性负载输入谐波电流总含量THDi＜2%；交流输出电压380/400/415V AC±1%，在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）＜2%；UPS要求具有较强的带载能力，输出功率因数PF≥0.9；逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：105%<负载≤110%时，60min后转旁路，110%<负载≤125%时，10min后转旁路，125%<负载≤150%时，1min后转旁路； 5.具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。智能化电池管理：具有定期对电池组自动均充、浮充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换； 6.整机辅助电源和风扇采用冗余设计，柜内强制通风冷却，排风扇的电源由UPS 自供，在辅助电源或风扇故障的情况下，系统依然可以继续工作，可靠性更高； 7.大屏幕显示LCD参数，最多可以支持500条历史告警记录存储，告警信息一键查询，通过系统运行状态指示灯，可实时显示系统运行模式及状态。标配紧急关机开关(EPO)功能按键； 8★UPS 机柜应为全金属外壳封闭式机柜，柜体应具备防潮功能，提供权威有效证明文件或检测报告； 9、★UPS主机还应具备抗震性能，提供同系列主机抗震性能检测合格证及检测报告。 10★保证产品稳定性，需提供制造商国家级检测和校准实验室机构（提供以上盖章证明文件） 11、★制造厂商提供ISO14001环境管理体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理认证， ISO9001质量管理认证证书及工业与信息化融合管理体系证书，提供原厂针对此项目3年免费质保承诺函。 12、★品牌需满足国军标管理体系，具有相关体系认证证书。生产厂商应具有装备承制单位注册证书。 13、★提供原生产厂家针对此项目三年免费上门服务承诺书原件。 14、★因为是利旧项目，需使用原有蓄电池，承诺安装时对原有蓄电池进行电阻巡检并提供蓄电池电阻检测报告数据。 | 1 | 台