附件：2 排污监测及数据填报内容及要求

（一）废气

1.废气监测点位、监测项目及监测频次，详细监测情况见下表。

废气有组织监测点位、监测项目及监测频次

| 排放形式 | 编号 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 自动监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | - | - | 甲烷 | 污水处理站四周 | 1次/季 | 委托监测 | - |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 委托监测 | - |
|  |  |  | 氨气 |  |  | 委托监测 | - |
|  |  |  | 氯 |  |  | 委托监测 | - |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 委托监测 | - |

2.废气有组织排放监测结果评价标准

厂界无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准。

（二）废水

1.废水监测点位、监测项目及监测频次，详细监测情况见下表。

废水监测点位、监测项目及频次

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测 频次 | 监测方式 | 自动监测是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放 | 全厂 | 悬浮物 | 废水排放口DW001 | 1次/周 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 化学需氧量 | 废水排放口DW001 | 1次/周 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 五日生化需氧量 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 石油类 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 挥发酚 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 动植物油 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 阴离子表面活性剂 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 氨氮（NH3-N） | 废水排放口DW001 | 1次/月 | 委托监测 | - |
| 废水排放 | 全厂 | 色度 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 废水排放口DW001 | 1次/月 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | 总氰化物 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | PH值 | 废水排放口DW001 | 1次/周 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | 肠道病毒 | 废水排放口DW001 | 1次/周 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | 结核杆菌 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 |  |
| 废水排放 | 全厂 | 肠道致病菌 | 废水排放口DW001 | 1次/季 | 委托监测 |  |

2.废水排放监测结果评价标准

废水排放浓度评价标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中限值标准。

（三）噪声

1.噪声监测点位、监测项目及监测频次，详细监测情况见下表。

废水监测点位、监测项目及频次

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 自动监测是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 医疗设备等 | 等效A 声级 | 厂界四周 | 1次/季 | 委托监测 | - |

2.噪声排放监测结果评价标准

噪声排放标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准，即2类昼间60dB（A），夜间50dB（A）；4a类昼间70dB（A），夜间55dB（A）。